|  |  |
| --- | --- |
| **5. МБДОУ** **« Детский сад № 21** **с. Михайловское»****ул. Тимирязева 20** | 1. Двери лестничных клеток в здании детского сада не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах, (ст.3, ст.4 и ст.6, ст. 52 № 123-ФЗ от 22.07.2008; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2012г. ч. 4 ст. 4 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее № 117-ФЗ); п. 62 ППР № 390, п. 6.18\* СНиП 21 – 01 – 97\* «Пожарная безопасность здании и сооружении»). 2.Территория детского сада не оборудована противопожарным водоемом, (ст.3, ст.4 и ст.6, № 123-ФЗ от 22.07.2008 от 22.07.2008; ч. 4 ст. 4 № 117-ФЗ от 10 июля 2012г.; п.8.1 СНиП 21-01-97\*).3.На кровле здания детского сада не предусмотрено ограждение, (ст.3, ст.4 и ст.6, № 123-ФЗ от 22.07.2008 от 22.07.2008; ч. 4 ст. 4 № 117-ФЗ от 10 июля 2012г.; п.8.11 СНиП 21-01-97\*; ГОСТ 25772).**4. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестницы с составлением соответствующего акта испытаний, (ст.3, ст.4 и ст.6, № 123-ФЗ от 22.07.2008; ч. 4 ст. 4 № 117-ФЗ от 10 июля 2012г.; п.24 ППР в РФ №390 от 25.04.2012).****5. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. ст. 3, 4, 6, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»****6. Не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей (ст. ст. 3, 4, 6 и 60 № 123-ФЗ; ч.4 ст. 4 № 117-ФЗ; п. 478 ППР № 390).** |

 ПРИМЕЧАНИЕ: пункты, выделенные жирным шрифтом выполнены.